## KNSI社内チェック用
Ver 3.6
※KNSI完成図書チェックTにて使用欄
※これまであったチェックリストは別エクセルへ分離しました
| 【 |  | 】
写真確認
対応シート |  | 大項目 |  | 中項目 |  | 小項目 | 施工会社確認欄 |  |  | 完成図書 確認欄 | 提出前 確認欄 |  | 図書チェック_コメント | 図書チェック_コメント
[8 empty] | 該当せず | チェック済み
ビル・鉄塔全景 |  | 施工前 |  | 遠景 |  | 基地局全体：既設、建設予定地：新設 | [6 empty] | Naung | Nine
[13 empty] | Nwe | Hlaing
[13 empty] | Pyae | Sone
[13 empty] | Nang | Yoon
|  | 施工後 |  | 遠景 |  | 基地局全体：土地局、建物全体：ビル局
|  | 施工後 |  | 全景 |  | 完了写真（工事概要全景の確認）
|  | 施工後 |  | 各室内部 |  | 完了写真（室内使用の確認）
土木・基礎・外構 |  | 地上局・ビル局の |  | 材料 |  | コン柱受入(数量、寸法、製造日、マークの確認)
|  | 地上工事の場合 |  | 掘削作業/配筋・型枠・ |  | 掘削方法の確認
|  |  |  | コンクリート打設 |  | 使用する重機の確認
コンクリート柱の場合根入れ深さ、方法の確認
中詰め又は間詰めコンクリート(モルタル)打設時
バイブレータ使用による締め固めの確認
|  |  |  | 根巻き基礎・ |  | 配筋径（ノギス使用）の計測確認
|  |  |  | 機器架台基礎 |  | 配筋ピッチ計測写真
コンクリート打設状況（バイブレータ使用）の確認
出来高計測の確認（計測値が読み取れる事）
|  |  |  | 外構・フェンス工事 |  | 施工状況の確認
フェンス枚数が分かる完成後全景
|  | ビル局工事の場合 |  | 配筋・型枠・コンクリート |  | RC基礎の配筋寸法、配筋径の確認
|  |  |  | 打設（RC基礎） |  | 計測値の確認（計測値が読み取れる事）
|  |  |  | 防水処理状況・ |  | FRP基礎の補強板有無の確認
補強板有無(FRP基礎)
|  |  |  | ボルト締付け状況 |  | FRP基礎の1次締め付け状況の確認
|  |  |  | （FRP基礎） |  | 下段ナットの施工状況の確認
下段ナットの締め付けトルク値（53Nm）の確認
FRP基礎の2次締め付け状況の確認
上段ナットの施工状況の確認
ボルトの残山の確認
上段ナットの締め付けトルク値（106Nm）の確認
|  |  |  | ボルト締付け状況 |  | アンカーボルトと建物が連結されている状況の確認
|  |  |  | （鋼製基礎） |  | 鋼製基礎の頭部固定箇所の高力ボルトの確認
締め付けトルク値（100Nm）を撮影
2次締め状況（120°回転）の撮影
ボルトの残山の確認
|  |  |  | 防水施工状況 |  | 防水仕上がり状況の確認
防水重ね範囲を測定した写真、図面と一致のこと
防水立ち上がり状況の確認
防水上部の固定状況の確認
|  |  |  | あと施工アンカー |  | アンカーボルトの径（ノギス計測）と長さ、本数の確認
穿孔長の計測確認
ドリルの刃へ穿孔長に合わせたマーキングをしてあること
使用したケミカル材のメーカー・型式が読み取れること
ケミカル材（カプセルの場合）アンカーボルトとの本数と一致していること
図面と写真にて穿孔長・アンカー径・本数で一致していること
計測値の確認（計測値が読み取れる事）
墨出し（アンカーのピッチ）の確認
ウォールスキャナーでの確認状況
※鉄筋検査により図面とピッチが変更になる場合は
コメントを記載してあること
施工状況の確認
ボルトの締付け状況（マーキングの確認）
アンカーボルト（ダブルナット、余長の確認）
部材防錆・めっき状態（部材表面確認）
施工後の状況確認
鉄骨・機器架台 |  | 鉄骨架台工 |  | 材料 |  | 材料受入（部材寸法の確認）
|  |  |  | あと施工アンカー |  | アンカーボルトの径（ノギス計測）と長さ、本数の確認
穿孔長の計測確認
ドリルの刃へ穿孔長に合わせたマーキングをしてあること
使用したケミカル材のメーカー・型式が読み取れること
ケミカル材（カプセルの場合）アンカーボルトとの本数と一致していること
図面と写真にて穿孔長・アンカー径・本数で一致していること
計測値の確認（計測値が読み取れる事）
墨出し（アンカーのピッチ）の確認
ウォールスキャナーでの確認状況
※鉄筋検査により図面とピッチが変更になる場合は
コメントを記載してあること
施工状況の確認
ボルトの締付け状況（マーキングの確認）
アンカーボルト（ダブルナット、余長の確認）
部材防錆・めっき状態（部材表面確認）
組立完成（設置位置の確認）
|  |  |  | ボルト締付け状況 |  | 普通ボルト：ダブルナットでの施工を確認
高力ボルト：1次締め状況の確認
ボルトの締付け状況（マーキングの確認）
※鉄骨架台・無線機架台・電源箱架台が対象
締め付けトルク値の確認（計測値が読み取れる事）
※鉄骨架台・無線機架台・電源箱架台が対象
|  |  |  | 直置き架台 |  | 振れ止めの施工（ズレ止めブロック、パラペット
挟み込み、アンカーなど）が分かる写真
アンテナ支持柱 |  | コン柱基礎工事の場合 |  | 材料 |  | 材料受入（数量、部材寸法の確認）
|  |  |  | 掘削作業/配筋・型枠・ |  | 掘削方法の確認
|  |  |  | コンクリート打設 |  | 使用する重機の確認
コンクリート柱の場合根入れ深さ、方法の確認
中詰め又は間詰めコンクリート(モルタル)打設時
バイブレータ使用による締め固めの確認
|  |  |  | 支持柱建て込み作業 |  | コンクリート柱の垂直レベルの確認
水平器、トランジット、下げ振り等のいずれか
支持柱、継コンクリート柱の継手部の連結状況確認
高力ボルトでの締付けトルク値の確認
一次締めマーキングの確認
二次締めマーキングの確認
アンカーボルト（ダブルナット、余長の確認）
部材防錆・めっき状態（部材表面確認）
組立完成（設置位置の確認）
|  |  |  | 墜落防止装置 |  | 墜落防止装置(ワイヤロリップ、FMスカイロック等)確認
墜落防止装置は図面に記載されているか
|  | ビル局アンテナ支持柱 |  | 材料 |  | 材料受入（数量、部材寸法の確認）
|  | の場合 |  | あと施工アンカー |  | アンカーボルトの径（ノギス計測）と長さ、本数の確認
穿孔長の計測確認
ドリルの刃へ穿孔長に合わせたマーキングをしてあること
使用したケミカル材のメーカー・型式が読み取れること
ケミカル材（カプセルの場合）アンカーボルトとの本数と一致していること
図面と写真にて穿孔長・アンカー径・本数で一致していること
計測値の確認（計測値が読み取れる事）
墨出し（アンカーのピッチ）の確認
ウォールスキャナーでの確認状況
※鉄筋検査により図面とピッチが変更になる場合は
コメントを記載してあること
施工状況の確認
ボルトの締付け状況（マーキングの確認）
アンカーボルト（ダブルナット、余長の確認）
部材防錆・めっき状態（部材表面確認）
施工位置の確認(必要に応じて、遠方からも撮影)
タイル除去有無の確認
|  |  |  | ボルト締付け状況 |  | 普通ボルト：ダブルナットでの施工を確認
高力ボルト：1次締め状況の確認
締め付けトルク値の確認（計測値が読み取れる事）
アンテナ指向方向 |  | アンテナ取付工 |  | アンテナ検品 |  | アンテナの検収写真（複数まとめて撮影可）
各セクタ―毎のアンテナ型番、メーカーが確認
※ピンボケにならず文字が読み取れること
|  |  |  | アンテナ取付状況 |  | アンテナ下部のフィーダーケーブル、
未使用ポートの防水施工後、防水状況の確認
取付金具（落下防止金具）の設置状況の確認
アンテナ取付ボルトのマーキング写真（全セクタ）
設置完成（設置位置の確認）
|  |  |  | 指向方向 |  | 指向方向図の目標物と、アンテナ指向方向写真の
目標物は一致しており、アンテナが目標物の方向を
向いていることの確認
指向方向図にTN表記があること。
目標物が無い場合の真北計を使用した方向の確認
真北計の測定値が読み取れること
目標物や指向方向（°）などを台帳に貼り付けた
画像から判断出来ることの確認
指向方向図とアンテナ指向方向写真に
目標物名と矢印が記載されていること。
目標物名称が同じであること。
|  |  |  | チルト設定状況 |  | 機械チルト金具の設定状況の確認(各セクター
毎の角度調整ボルトの施工箇所が分かること)
ボルトマーキング状況の確認
機械及び電気チルトがメーカー仕様書通りの
角度設定方法で緒元通りに設定している事の確認
給電線・CIB・ |  | 給電線・CIB・共用器 |  | 材料 |  | CIB・共用器・フィーダ・分配器の開梱状況の確認
共用器・GPS |  | ・GPSの設置工事 |  |  |  | ※各機種毎に複数まとめて撮影可（推奨）
それぞれの型番、メーカー名の確認
※ピンボケにならず文字が読み取れること
フィーダーの検品写真はあらかじめ識別表示
ステッカーを貼った状態で検品し撮影した写真
|  |  |  | 給電線接続工事 |  | CIB・共用器・GPSアンテナ・分配器の設置状況確認
CIB・共用器・分配器の接続部と未使用ポートの
防水処理状況の確認
フィーダー端末状況の確認
※端末処理時に、Oリングを挿入していること
無線機工事 |  | 無線機設置工事 |  | 材料 |  | 設置前の検収確認（複数まとめて撮影可）
それぞれの型番、銘板、メーカー名の確認
※ピンボケにならず文字が読み取れること
|  |  |  | 設置・ケーブル接続 |  | 無線機設置状況の確認
無線機配線接続部と未使用ポートの防水処理の
確認（常温収縮チューブもしくは自己融着テープで
防水処理を実施）
電源設備・各種盤 |  | 電源箱壁面架台工事 |  | 材料 |  | アンカーボルトの径（ノギス計測）と長さ、本数の確認
|  |  |  | ー |  | 穿孔長の計測確認
ドリルの刃へ穿孔長に合わせたマーキングをしてあること
使用したケミカル材のメーカー・型式が読み取れること
ケミカル材（カプセルの場合）アンカーボルトとの本数と一致していること
図面と写真にて穿孔長・アンカー径・本数で一致していること
・回線 | [5 empty] | 穿孔長が確認できるよう、マーキング等の確認
使用したケミカル材の確認
計測値の確認（計測値が読み取れる事）
振れ止め施工状況の確認
|  | 電源箱設置工事 |  | 材料 |  | 電源箱の受入（数量、品番）の確認
|  |  |  | 電源箱各種共通 |  | アクリルカバーを外したヒューズ接続状況の確認
※接続したヒューズの番号が写っていること
※全景では分からない場合、複数枚に分割も可
写真と図面にてヒューズ接続先が一致していること
写真と図面にて蓄電池設置数が一致していること
整流器設定状況の確認
|  |  |  | 電源箱J・H2の場合 |  | バッテリー保持時間の設定画面確認
|  |  |  | Huaweiの場合 |  | 5分/30分の場合は「Enable」の設定画面確認
|  | 各種盤設置工事 |  | ー |  | 各種盤の外観、内観の確認
今回設置した全ブレーカの写真、ATが読み取れるか
ブレーカ設置した盤の電源取得元、経路の確認
配管接続部のパテ処理状況の確認
|  | 小型電源箱設置工事 |  | ー |  | 設置状況の確認
配線接続状況の確認
|  | 伝送装置 |  | ー |  | 使用ポートの確認
※どのポートかハッキリと分かること
|  | WDM |  | ー |  | 設置状況の確認
※下部のポート接続部分が分かること
接地工事 |  | 接地工 |  | 材料 |  | 材料の種別・形状・寸法
|  |  |  | 接地線敷設 |  | 接地極の埋設状況の確認
アースリング又は一点接地の施工状況の確認
接続状況（敷設ルートや線種、線径）の確認
接地抵抗測定値の確認
図面に接地系統図があり、接続方法凡例がある
接続部の固定方法や接続向きの確認
|  |  |  | ビル接地母線を |  | ビル接地母線との接続の確認
|  |  |  | 利用する場合 |  | 防水処理状況の確認
|  |  |  | ビル接地母線を |  | 接地極埋設状況、深さの確認
|  |  |  | 利用しない場合 |  | アースリング施工状況の確認
SPDを設置する場合、設置位置の確認
|  | 避雷針 |  | 設置高さ20m超で |  | 避雷針の取付状況の確認
|  |  |  | 既設避雷針保護範囲外 |  | 施工位置が分かるように、遠方から施工後の確認
ケーブルラック・ |  | ケーブルラック工・ |  | 材料 |  | 材料受入
配管・受電ルート |  | ダクト工 |  | ケーブルラック工事 |  | ケーブルラックの固定金具の施工状況の確認
※メーカー仕様、KDDI仕様通りか分かること
※水平部と垂直部、または両方が確認できること
ケーブルラックカバーの固定金具の施工状況の確認
※メーカー仕様、KDDI仕様通りか分かること
固定金具のピッチの確認
※水平部と垂直部、または両方が確認できること
|  | 配管工事 |  | 配管工事 |  | ゴムシート等、屋上防水保護状況の確認
|  |  |  | 防火区画等貫通部の |  | 耐熱パテやフィブロックでの施工状況の確認
|  |  |  | 耐火処理 |  | 認定シール・耐火用の配管で施工している確認
|  | 受電ルート |  | 電源取得状況 |  | 受電箇所の盤全景を撮影・受電ルート（1次側、
2次側）及びブレーカの種類容量の確認
撤去工事 |  | ー |  | ー |  | 撤去前・撤去後の状況の確認
撤去品それぞれの検品写真の確認
車両積み込み状況、車両ナンバーの確認
仮設工事 |  | ー |  | ー |  | 使用した重機の確認
※なるべく重機全体を映し、どんな作業時に
どの重機を使用したのか分かること
仮設足場、安全ネット、ローリングタワー、養生など
実施状況の確認
TBM-KYの実施状況の確認
高所作業装備(フルハーネス)の確認
パノラマ |  | ー |  | ー |  | 東西南北の方向写真の中心が、北0°・東90°
南180°・西270°にパノラマ加工してある確認
その他 |  | 台帳の表紙 |  | 局番、局名 |  | 図面や申請書類、ファイル名と名前が同じこと
※「ケ」と「ヶ」や「カ」と「ヵ」などに特に注意
|  | 全体確認 |  | 不明な写真は無いか |  | 他局の写真が混ざっていないこと
ピンボケ等で不鮮明な写真がないこと
書類確認
図面・申請書類・ |  | 書類 |  | 受電申請書 |  | 格納漏れなく、他局の書類でないことの確認
試験成績書 | [5 empty] | 誤記がないことの確認
|  |  |  | 試験成績書 |  | 格納漏れなく、他局の書類でないことの確認
誤記がないことの確認
|  |  |  | 行政申請書類 |  | 格納漏れなく、他局の書類でないことの確認
誤記がないことの確認
|  | 図面 |  |  |  | PDF・CADともに格納漏れがないことの確認
図面表記ミス、記載漏れが無い事の確認
※型式、名称、凡例、線色、機器設置位置、工法
必要図面が全て揃っている事の確認
注）確認した項目は□にレ点を入れる